## Лист1
Приложение № 1
Контрольные мероприятия на 2022-2023 год
№ | Наименование учреждения | Наименование надзорного органа | Номер и дата предписания | Дата проверки | Выявленные нарушения | Устранено/не устранено | Срок устранения нарушения по предписанию | Фактический срок устранения нарушения | Причина не устранения нарушения
1 | КУ ВО "ЭСРЦдН" | ОНД и ПР по Эртильскому району | №10/3 от 09.03.2022 | 2022-03-09 | П.1,2,3, Эвакуационные выходы, ведущие в безопасную зону не оборудованы световыми оповещателями «ВЫХОД» | Устранено | 2022-09-05 | 31.12.2022
[5 empty] | Превышен срок эксплуатации системы противопожарной защиты (более 10 лет) | Устранено | 2022-09-05 | 2022-12-31
[5 empty] | План эвакуации не соответчствует действительности (произведена перепланировка 2 этажа) | Устранено | 2022-09-05 | 2022-04-25
[5 empty] | Отсутствуют 4 знака , обозначающие кнопки включения установок пожарной автоматики | Устранено | 2022-09-05 | 2022-12-31
[5 empty] | На дверях эвакуационных выходов отсутствует приспособление для самозакрывания | Устранено | 2022-09-05 | 2022-05-20
[5 empty] | Запоры на всех дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри | Устранено | 2022-09-05 | 2022-05-20
2 |  | ОНД и ПР по Эртильскому району | №11/3 от 14.03.2022 | 2022-03-14 | При использовании СОУЭ текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику | Устранено | 2022-09-05
[5 empty] | Вид исполнения кабельных линий АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315 | Устранено | 2022-09-05
[5 empty] | Отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, используемых для отделки стен, полов | Не устранено | 2022-09-05 |  | не имеем возможности устранить
[5 empty] | На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 | Устранено | 2022-09-05 | 31.12..2022
[5 empty] | Не обеспечено автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания | Не устранено | 2022-09-05 |  | Отсутствие средств. Планируется 01.11.2023
[5 empty] | Не обеспечена возможность передачи извещений о пожаре по резервному маршруту | Не устранено | 2022-09-05 |  | Отсутствие средств. Планируется 31.03.2022
[5 empty] | Предел огнестойкости маршей внутренней лестницы не соответствует требуемому | Устранено | 2022-09-05 | 2022-12-31
[5 empty] | Группы не отделены от административно-хозяйственной части здания противопожарными стенами 2-го типа | Устранено | 2022-09-05 | 2022-12-31
3 |  | Роспотребнадзор | Акт обследования №23а/08 | 2022-05-17 | нарушения не выявлены
4 |  | Роспотребнадзор | Профилактический визит | 2023-01-19 | в ходе профилактического визита нарушений не выявлено
5 |  | ОНД и ПР по Эртильскому району | Лист профилактической беседы №18 от 08.02.2023 | 2023-02-08 | в ходе профилактического визита нарушений не выявлено